## Slide 1
周波数は系統の天秤 — 傾きは ΔP ÷ K
第8回 受給バランスと周波数制御
重信颯人（福井大学）／ Day 2・コマ 8 ／ 教科書 第7章
Notes: Day 2 の最終コマ。第7回の相差角（局所・秒以下）から、周波数（全体・分単位）へ視点を移す。
_class: title

## Slide 2
発電と消費の食い違い ΔP を、系統の硬さ K で割ったものが周波数のずれ ΔF。沖縄には隣から応援が来ない。
2 / 31
Notes: この 1 文を最後にもう一度出す。ΔP = KΔF が今日の背骨。
_class: statement

## Slide 3
この回の全体像
一枚で｜問い → 課題 → 道具 → 到達点
問い
250 MW の発電機が突然止まった。周波数は どこまで、どれだけ速く 下がるのか。沖縄と九州で何が違うのか。
課題
天秤が傾く。傾きが周波数のずれ。
道具
ΔP = KΔF ▶ 慣性 ▶ ガバナ ▶ LFC
3 段の応答を 積分 する。
到達点
10 倍
同じ 250 MW でも、沖縄は九州の 10 倍周波数が動く。
数値はすべて本資料の Python コード（コード/fig_ch08.py）で計算。沖縄 1,500 MW・H = 4.5 s・%K = 1.0 %MW/0.1Hz、60 Hz。
3 / 31
Notes: 右下の 10 倍が結論。系統の大きさが周波数の安全余裕を決める、という話。
_class: graphical-abstract

## Slide 4
現場で起きたこと — 抜けた割合で並べる
同じ「1 台の脱落」でも、系統の大きさで意味がまったく変わる。沖縄本島で 250 MW が抜けることは、英国で 1,400 MW が抜けるより 3 倍以上きつい事象である。 出典｜コード/fig_ch08.py
4 / 31
Notes: 北海道は地震で苫東厚真が停止し、負荷遮断でも支えきれず全域停電、約 295 万戸・復旧 45 時間。英国は落雷を契機に洋上風力とガス火力が続けて脱落し、48.8 Hz まで低下して約 100 万戸が停電した。英国の系統容量と脱落量は概数。
_class: figure-full

## Slide 5
たとえ話 — 天秤で考える
たとえ話が崩れる点も押さえておく。本物の周波数は場所によらず系統全体で 1 つの値なので、天秤が何台もあるのではなく、巨大な天秤が 1 台あると考える。 出典｜コード/fig_ch08.py
5 / 31
Notes: この 5 行は第8回の全体を先取りしている。ΔP・ΔF・H・ガバナ・LFC・連系線が、あとで順番に式になって出てくる。
_class: figure-full

## Slide 6
この回の地図
01
系統定数 K — ΔP = KΔF を作る 3 つの部品
02
時間応答 — 慣性 → ガバナ → LFC の 3 段ロケット
03
慣性と RoCoF — 最初の数秒で何が決まるか
04
連系系統と AR — 応援の式と、応援が無い沖縄
6 / 31
Notes: _class: agenda

## Slide 7
01
SECTION 01
Ⅰ. 系統定数 K
周波数の「硬さ」はどこから来るか
7 / 31
Notes: _class: divider

## Slide 8
速度調定率 ε — ガバナの傾き
読み方｜横軸が出力、縦軸が周波数。直線の傾きが「何 Hz で何 MW 動くか」
出典｜コード/fig_ch08.py
ε は無負荷と全負荷の周波数差の割合
ε = 5%、定格 300 MW なら K_G = 100 MW/Hz
0.2 Hz 下がると出力 +20 MW
ε が小さいほど傾きが急＝よく効く
ε が小さすぎると出力が激しく動いて機器を痛める。4〜5% はその妥協点である。
8 / 31
Notes: %K_G = 10000/(ε F_N) の式をここで導く。ε=5%、60 Hz なら 33.3 %MW/Hz。定格 300 MW なら 100 MW/Hz。
_class: figure-story

## Slide 9
例題 — 速度調定率 5% は何 MW 効くか
ε が小さいほど K_G は大きく、わずかな周波数変化で出力が大きく動く。4〜5% はその妥協点。 出典｜コード/fig_ch08.py
9 / 31
Notes: 学生に手順 2 と 3 を計算させる。ε = 3% なら何 MW かも聞く。
_class: figure-full

## Slide 10
導出 — ΔP = KΔF はどこから来るか
アンバランスは「発電が増える分」と「負荷が減る分」の合計で受け止められる。その合計の傾きが系統定数 K。 出典｜コード/fig_ch08.py
10 / 31
Notes: 符号の約束（発電余剰を正）をここで確認。ΔP も ΔF も負になるので K は正。
_class: figure-full

## Slide 11
交点が運転点 — 発電特性と負荷特性
読み方｜2 本の直線の交点が周波数。発電特性が左へずれると交点が下がる
出典｜コード/fig_ch08.py
K = K_G + K_L = 150 MW/Hz（沖縄）
事故前は 1,500 MW・60.00 Hz で交わる
250 MW 脱落で線が左へ平行移動
新しい交点は 58.33 Hz
周波数は「発電と消費が釣り合う 1 点」で決まる。天秤の傾きが自然に落ち着く場所である。
11 / 31
Notes: %K = 1.0 %MW/0.1Hz は容量の 10%/Hz なので、1,500 MW なら 150 MW/Hz。単位換算をここで再確認。
_class: figure-story

## Slide 12
単位の約束 — %MW/0.1Hz を MW/Hz に直す
%K は「0.1 Hz あたり、容量の何 % が動くか」。100 で割って MW にし、0.1 で割って 1 Hz あたりに直す。その 2 回の割り算が合わさって 10 になる。 出典｜コード/fig_ch08.py
12 / 31
Notes: 公式を丸暗記した学生は、%K の単位が %MW/Hz で与えられた問題で必ず間違える。定義に戻れば毎回導ける。
_class: figure-full

## Slide 13
ΔF = ΔP / K — 系統の大きさが効く
直線の傾きの逆数が K である。同じ 250 MW の脱落でも、沖縄（K = 150）は 58.33 Hz、九州（K = 1,600）は 59.84 Hz。沖縄では 250 MW 級の 1 台が系統全体を脅かす。 出典｜コード/fig_ch08.py
13 / 31
Notes: 沖縄電力の最大ユニットは 250 MW 級。だから「1 台落ちたら」の想定がそのまま設計条件になる。 図の要点：沖縄（K = 150）：250 MW で 58.33 Hz／九州（K = 1,600）：同じ脱落で 59.84 Hz／%K を 1.5 に強化すると 58.89 Hz／UFR 整定 59.0 Hz を割るかが分岐点
_class: figure-full

## Slide 14
02
SECTION 02
Ⅱ. 時間応答
慣性 → ガバナ → LFC の 3 段ロケット
14 / 31
Notes: _class: divider

## Slide 15
制御の階層 — 変動の周期で分担する
どれか 1 つでは足りない。速いが不正確な段と、遅いが正確な段を積み重ねることで、速さと精度の両方を手に入れている。 出典｜コード/fig_ch08.py
15 / 31
Notes: 速い順に効く。前段が時間を稼ぎ、後段が精度を上げる。LFC = Load Frequency Control（負荷周波数制御）、ELD = Economic Load Dispatch（第14回）。
_class: figure-full

## Slide 16
3 段ロケットを積分する
下の図で、ガバナの出力増分は 10 秒付近で頭打ちになり、そこから LFC が引き継いで合計を 250 MW まで持ち上げる。ガバナは「止める」装置、LFC は「戻す」装置である。 出典｜コード/fig_ch08.py
16 / 31
Notes: 下の図でガバナの山が下がり LFC が上がる交代を指差す。合計（破線）が 250 MW に収束する。 図の要点：最低点（nadir）58.12 Hz（t = 4.4 s）／ガバナが 10 秒付近でピーク／LFC が徐々に引き継ぐ／5 分後には 59.99 Hz に復帰
_class: figure-full

## Slide 17
沖縄と九州 — 同じ事故、違う結末
同じ 250 MW 脱落でも、沖縄は UFR 整定 59.0 Hz を割り、九州は運用範囲に収まる。系統が小さいことが、そのまま設計条件の厳しさになる。 出典｜コード/fig_ch08.py
17 / 31
Notes: UFR = 低周波数リレー。周波数が整定値を割ると需要の一部を切り離して周波数を守る、最後の砦。 図の要点：沖縄は UFR 整定 59.0 Hz を割る／九州は運用範囲に収まる／落ち始めの傾きも沖縄が急／5 分後はどちらも 60 Hz に戻る
_class: figure-full

## Slide 18
3 つの時間帯 — 別々の量を混ぜない
RoCoF は最初の 1 秒、最低点は数秒後、定常偏差は数十秒後の話。「どれが何 Hz か」を答える前に、どの時間帯を聞かれているかを確かめる。 出典｜コード/fig_ch08.py
18 / 31
Notes: 試験でも実務でも、この 3 つを取り違えた答案が一番多い。RoCoF は H、最低点は H とガバナの競争、定常偏差は K で決まる。
_class: figure-full

## Slide 19
03
SECTION 03
Ⅲ. 最初の数秒
落ち方の速さは慣性が決める
19 / 31
Notes: _class: divider

## Slide 20
RoCoF — 制御が動く前の落ち方
分母に慣性 H がある。同じ ΔP でも、回転体の運動エネルギーが少ない系統ほど周波数は速く落ちる。第7回の動揺方程式を系統全体に広げた形である。 出典｜コード/fig_ch08.py
20 / 31
Notes: 第7回の動揺方程式そのもの。1 機の H が系統全体の H_sys に変わっただけ。
_class: figure-full

## Slide 21
慣性が減ると、速く深く落ちる
H を 4.5 s から 2.0 s に下げると RoCoF は 2.3 倍速くなり、最低点も 58.1 Hz から 57.2 Hz へ深くなる。それでも定常偏差は動かない。そこは K の担当である。 出典｜コード/fig_ch08.py
21 / 31
Notes: この区別が重要。H を増やしても定常偏差は変わらない。K を増やさないと最終的な周波数は戻らない。 図の要点：H = 4.5 s：RoCoF −1.11 Hz/s／H = 2.0 s：−2.50 Hz/s（2.3 倍）／最低点も 58.1 → 57.2 Hz へ／定常偏差（K で決まる）は変わらない
_class: figure-full

## Slide 22
例題 — 250 MW が脱落したら何が起きるか
定常値と落ち方の速さは別の式で決まる。両方を出して初めて「危ないか」が言える。 出典｜コード/fig_ch08.py
22 / 31
Notes: 学生に手順 1 と 2 を計算させる。九州（S = 16,000 MW）でも同じ計算をさせると差が体感できる。
_class: figure-full

## Slide 23
04
SECTION 04
Ⅳ. 連系と地域要求量
応援の式、そして応援が無い系統
23 / 31
Notes: _class: divider

## Slide 24
導出 — 連系系統の周波数と潮流
周波数は系統全体で 1 つ、という事実が「足すと連系線が消える」という形で式に表れている。 出典｜コード/fig_ch08.py
24 / 31
Notes: AR の逆算が TBC の正体。測れる 2 つの量から、測れないアンバランスを推定している。
_class: figure-full

## Slide 25
連系の効き目 — 2.7 分の 1 に
A 系統で 50 MW の負荷が増えたとき、単独なら 1.667 Hz 下がるが、B 系統と連系していれば 0.625 Hz で済む。連系線は「周波数の応援線」で、沖縄本島にはこれが無い。 出典｜コード/fig_ch08.py
25 / 31
Notes: AR_A = K_A ΔF + ΔP_T、AR_B = K_B ΔF − ΔP_T。B の AR は 0 になる（B にはアンバランスが無い）。 図の要点：A 単独（K = 30）：1.667 Hz の低下／A + B 連系（K = 80）：0.625 Hz／連系線を 31.2 MW が B → A へ流れる／B が応援している
_class: figure-full

## Slide 26
LFC の積分ゲイン — 大きすぎても小さすぎても
読み方｜β は「偏差をどれだけ急いで消すか」。行き過ぎると振動する
出典｜コード/fig_ch08.py
β 小：戻りが遅く偏差が長く残る
β 適正：滑らかに 60 Hz へ
β 大：行き過ぎて 振動
教科書 例題7.3 の主張と同じ
制御ゲインは速さと安定性のトレードオフ。ここは制御工学そのもので、系統に固有の話ではない。
26 / 31
Notes: PI 制御の一般論。積分ゲインを上げると定常偏差は速く消えるが、位相余裕が減って振動する。
_class: figure-story

## Slide 27
動く図で試す — viz/freq.html
動く図 沖縄と九州の周波数応答、慣性・ガバナ・LFC の 3 段をブラウザ内で実計算する 14 枚のスライド。
沖縄と九州を切り替え、同じ 250 MW 脱落で ΔF が約 10 倍違うのを見る
慣性 H を 4.5 → 2.5 s に下げ、最初の 1 秒の落ち方が速くなるのを見る
連系スライダで K_B を増やし、連系線潮流 ΔP_T と AR の符号を読む
27 / 31
Notes: _class: figure

## Slide 28
なぜそう考えるか — 単位・符号・役割
なぜ %MW/0.1Hz なのか
運用で扱う周波数偏差は 0.1 Hz 程度。1 Hz 基準だと現場の数字が小さくなりすぎる。K [MW/Hz] = %K × S / 10 と覚える。
なぜ「発電余剰を正」にするのか
ΔP と ΔF の符号が揃い、ΔP = KΔF の K が正の定数になる。発電機脱落は ΔP が負、周波数低下も負で、式が 1 本で済む。
H と K は役割が違う
H は落ち方の速さと最低点、K は最終的にどこで止まるか。両方が要る。
28 / 31
Notes: _class: blocks

## Slide 29
よくある誤解 — 3 つとも「いつの話か」の取り違え
試験でも実務でも、この 3 つが最も多い。問題文を読んだら、まず「RoCoF・最低点・定常偏差のどれを聞かれているか」を確かめる習慣をつける。 出典｜コード/fig_ch08.py
29 / 31
Notes: _class: figure-full

## Slide 30
持ち帰る 3 点
周波数のずれは ΔP ÷ K。小さい系統・少ない慣性ほど、同じ事故で大きく速く落ちる
• K = %K × S / 10 [MW/Hz]。単位の 10 倍の罠に注意
• 慣性 → ガバナ → LFC の順に効く。RoCoF は H に反比例
• 連系線は周波数の応援線。沖縄は自分の K と H だけで守る
30 / 31
Notes: _class: takeaway

## Slide 31
次回：第9回 インバータと系統連系
演習 ex/ch08.html で数値を変えて確かめる
慣性を持たない電源が増えたとき、何が肩代わりするのか
Notes: _class: end